## Sheet1
中华药港核心区教育培训、生活配套区项目泳池系统报价单
工程名称：中华药港核心区教育培训、生活配套区项目
序号 | 材料/设备名称 | 规格/型号/品牌/其他要求 | 单位 | 预计采购数量 | 含税单价最高限价（元/㎡） | 报价 |  | 备注
[6 empty] | 含税单价（元） | 含税合价（元)
1 | 快开式毛发收集器 | 规格：连接管径DN150,筒径400mm, 材质：304不锈钢材质 耐压：≥0.6Mpa， 壁厚：6mm,五用一备 | 台 | 6 | 4296.83 |  |  | 成品采购，税率13%
2 | 过滤循环水泵 | 规格：Q=50m³/hr，H=20m，转速2900r/min，5.5KW/380V.五用一备， 材质：铸铁外壳，304不锈钢叶轮， 进出口口径：DN150 三相380V,50hz,单极叶轮； | 套 | 6 | 6384.34 |  |  | 成品采购，税率13%
3 | 石英砂过滤沙缸 | 规格：立式罐Ø1600×1900(H)mm； 过滤面积：2.0m²； 流量：50m³/h； 耐压：0.6MPa, 材质：不锈钢304，外表钝化形成氧化膜保护； 滤料：4#优质天然石英海砂； 进出口管径:DN100; 壁厚8mm | 套 | 5 | 27205.87 |  |  | 成品采购，税率13%
4 | 中压紫外线消毒器 | 规格：过滤流量Q≥250m’ 紫外线的反射率不低于85%，灯管套管透光率不低于90%；配自动清洗装置和远程控制干接点，设备配有FLC+7”屏。 中压紫外线灯管及镇流器需采用国外原装进口品牌; 紫外线照射强度60mj； 设备耐压不低干1.0Mpa; 口径：DN200； 材质:采用304及以上的不锈钢材质。 N=3.0KW/380V； | 套 | 1 | 66885.04 |  |  | 成品采购，税率13%
5 | 泳池絮凝剂投药泵 | 规格：Q=24L/h，H=2.0bar； 配套：电磁驱动计量泵、200LPE药桶等； | 套 | 1 | 2963.15 |  |  | 成品采购，税率13%
6 | 絮凝剂 | 药剂选用聚合氯化铝 | kg | 100 | 22.36 |  |  | 成品采购，税率13%
7 | 泳池PH调整剂投药泵 | 规格：Q=24L/h，H=2.0bar； 配套：电磁驱动计量泵、200LPE药桶等； | 套 | 1 | 2963.15 |  |  | 成品采购，税率13%
8 | PH药剂 | PH调节剂 | kg | 50 | 18.94 |  |  | 成品采购，税率13%
9 | 泳池PH调整剂投药泵 | 规格：Q=24L/h，H=2.0bar； 配套：电磁驱动计量泵、200LPE药桶等； | 套 | 1 | 2963.15 |  |  | 成品采购，税率13%
10 | 泳池消毒剂 | 氯粉 | kg | 100 | 30.41 |  |  | 成品采购，税率13%
11 | 水质监测仪 | 在线检测PH值、ORP值、余氯值、水温等水质参数。 测量范围：PH值 1-14；ORP值100-999mv，实时在线检测。 | 套 | 1 | 20781.52 |  |  | 成品采购，税率13%
12 | 均衡水箱 | 总容积：48T，8m*3m*2m， 304 不锈钢材质； 底板厚度≥2.5mm；侧板厚度≥2.0mm； 装配式水箱，含液位计、通气管、泄水管、溢流管、防虫网等配件全套、 | 座 | 1 | 77108.38 |  |  | 成品采购，税率13%
13 | 自动补 水装置 | DN100 | 套 | 1 | 3132.36 |  |  | 成品采购，税率13%
14 | 侧壁出水口 | 规格：DN50； 材质：ABS； | 个 | 72 | 46.73 |  |  | 成品采购，税率13%
15 | 方形底部排水口 | 规格：400x400； 材质：ABS； | 个 | 5 | 147.38 |  |  | 成品采购，税率13%
16 | 溢水口 | 规格：DN80； 材质：ABS； | 个 | 28 | 71.01 |  |  | 成品采购，税率13%
17 | 扶梯 | 三级，316不锈钢 | 把 | 2 | 1323.55 |  |  | 成品采购，税率13%
18 | 扶梯 | 四级，316不锈钢 | 把 | 2 | 1485.62 |  |  | 成品采购，税率13%
19 | 扶梯 | 五级，316不锈钢 | 把 | 2 | 1585.87 |  |  | 成品采购，税率13%
20 | 电气控制柜 | 规格：总用电功率60KW；控制水处理系统用电设备； | 套 | 1 | 23584.38 |  |  | 成品采购，税率13%
21 | 板式换热系统 | 换热量：>400KW； 板片材质：316L不锈钢； 热源：热水； 一次侧水温60度，换热面积6m2 | 套 | 2 | 14192.03 |  |  | 成品采购，税率13%
22 | 温控系统 | 控制泳池水温 | 套 | 1 | 9005.24 |  |  | 成品采购，税率13%
23 | 泳池专用热泵型除湿机 | 1.单台除湿量（压缩机除湿总量）：≥192kg/h 2.单台额定制热量≥325kw，单台额定制冷量≥288kw； 3.压缩机要求为涡旋式，压缩机数量4台； 4.送风量（m3/h）：≥35000 5.室内压缩机总功率（kw）：≤94.7 6.送风风机功率≥15kw，回风风机功率≥11kw 7.环保冷媒：R407C 8.池水换热器要求为双流程纯钛盘管换热器 | 套 | 1 | 472338.82 |  |  | 成品采购，税率13%
24 | 室外冷凝器 | 185S，额定输入功率0.75kW | 台 | 5 | 12538.44 |  |  | 成品采购，税率13%
25 | 泳池热回收用增压泵 | 流量(Q)：100m³/h，扬程(H)：25m，功率(N)：7.5kw/台，一用一备， 不锈钢叶轮，不锈钢轴，满足技术要求 | 套 | 2 | 7974.08 |  |  | 成品采购，税率13%
26 | 恒温恒湿机房电控箱 | 根据具体要求进行设计，柜内一次元器件选用国产名牌，控制除湿热泵机组 | 套 | 1 | 6516.28 |  |  | 成品采购，税率13%
27 | 单面彩钢酚醛复合风管 | 1.材质: 难燃B1级单面彩钢酚醛铝箔复合保温风管 2.形状:矩形 3.风管外层彩钢厚度0.18mm,夹层酚醛厚度20mm,内层压花铝皮厚度0.02mm 4.接口形式:承插式连接 5.除锈、刷油、防腐按规范要求(含送、回、排、新风管管路) | m2 | 960 | 191.28 |  |  | 成品采购，税率13%
28 | 电动温控调节阀 | DN100，铸铁材质，P=1.6Mpa | 只 | 1 | 2525.24 |  |  | 成品采购，税率13%
29 | 静压箱 | 2500*1500*1500 | 个 | 1 | 5723.48 |  |  | 成品采购，税率13%
30 | 静压箱 | 2200*2000*1800 | 个 | 1 | 5924.61 |  |  | 成品采购，税率13%
31 | 集分水器(含支架) | Yi.N4 4路分水器 | 套 | 2 | 1892.81 |  |  | 成品采购，税率13%
32 | 集分水器(含支架) | Yi.N6 6路分水器 | 套 | 4 | 2527.39 |  |  | 成品采购，税率13%
33 | 集分水器旁通尾件 | Yi-C | 套 | 6 | 605.83 |  |  | 成品采购，税率13%
34 | 集分水器箱体 | 600*450*150 | 套 | 6 | 652.38 |  |  | 成品采购，税率13%
35 | 管接头 | 20*2mm | 个 | 64 | 35.82 |  |  | 成品采购，税率13%
36 | 电动两通阀 | 220v | 套 | 6 | 833.27 |  |  | 成品采购，税率13%
37 | 房间温控器 | 液晶显示 | 只 | 6 | 398.38 |  |  | 成品采购，税率13%
38 | 信号线连接 | 1.0*3C | 项 | 6 | 173.52 |  |  | 成品采购，税率13%
39 | 地暖管道 | 红色PERT 20*2.0 | m | 5400 | 11.04 |  |  | 成品采购，税率13%
40 | 挤塑保温苯板 | 板标准2公分 | m2 | 900 | 26.95 |  |  | 成品采购，税率13%
41 | 镜面反射膜 | 高反射率 | m2 | 900 | 8.9 |  |  | 成品采购，税率13%
42 | 边界保温条 | 7cm | m | 500 | 3.5 |  |  | 成品采购，税率13%
43 | 硅晶网 | 20*20 | m2 | 900 | 8.44 |  |  | 成品采购，税率13%
44 | 固定卡钉 | Φ20 | 个 | 18000 | 0.1 |  |  | 成品采购，税率13%
| 合计 | 大写： |  |  |  | 小写： | 0 | 自动汇总
报价单位（盖公章）：
联系人： |  | 电话： |  |  | 报价日期： 年 月 日