- 建设项目环境影响报告表

项目名称：国能连云港青口盐场50MW滩涂试验风电场项目

（配套110kV升压站工程）

建设单位（盖章）：国能联合动力技术（连云港）有限公司

编制单位：      连云港蔚莱环境科技有限公司

编制日期：            2024年12月

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	6

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	11

四、生态环境影响分析	17

五、主要生态环境保护措施	27

六、生态环境保护措施监督检查清单	33

七、结论	37

国能连云港青口盐场50MW滩涂试验风电场项目（配套110kV升压站工程）电磁环境影响评价专章	38

1 总则	39

2 电磁环境质量现状监测与评价	42

3 电磁环境影响预测与评价	44

4 电磁环境保护措施	47

5 电磁报告专题结论	48

附件1：市发展改革委关于国能连云港青口盐场50MW滩涂试验风电场项目核准的批复

附件2：营业执照

附件3：法人身份证

附件4：委托书

附件5：确认声明

附件6：连云港市企业环保信用承诺书

附件7：土地证

附件8：审批申请表

附件9：监测点位示意图

附件10：国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司关于国能连云港青口盐场50MW滩涂试验风电场项目接入意见的函

附件11：本项目主体工程环评批复

附图1：地理位置图

附图2：本项目电磁环境、声环境、生态环境影响评价范围图

附图3：本项目与江苏省生态空间管控区域分布位置关系图

附图4-1：本项目监测点位示意图（电磁环境）

附图4-2：本项目监测点位示意图（声环境）

附图5：升压站平面布置图

附图6：环保措施、设施布置图

附图7：本项目与市域国土空间规划位置关系图

附图8：项目周边概况图

附图9：事故油池设计图

附图10：升压站施工区平面布置图

附图11：升压站与主体工程相对位置关系图

附图12：升压站位置与风电场用地规划相对位置关系图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 国能连云港青口盐场50MW滩涂试验风电场项目 （配套110kV升压站工程） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2311-320700-04-01-719773 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 谭亚洲 | 联系方式 |  | 13812343326 |
| 建设地点 |  | 江苏省连云港市开发区青口盐场 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | 1、110kV升压站： 中心点：东经119度12分44.895秒，北纬34度48分46.393秒 |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  | 55-161输变电工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 用地面积：永久占地5729m2、临时占地500m2 |  |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 连云港市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 连发改行服发〔2023〕108号 |  |
| 总投资（万元） |  | 963.71 | 环保投资（万元） | 50 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 5% | 施工工期 | 7个月 |  |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 |  | 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本报告 应设电磁环境影响专题评价。 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.1 与当地城镇发展规划相符性分析 本项目拟建的110kV升压站位于主体项目“国能连云港青口盐场50MW滩涂试验风电场项目”规划选址范围内，主体项目“国能连云港青口盐场50MW滩涂试验风电场项目”已取得连云港市自然资源和规划局的建设项目用地预审与选址规划书（见附件7）。本项目的选址选线符合当地城镇发展和规划的要求。 1.2 与“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）和《江苏省自然资源厅关于连云港市连云区2023年度生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函〔2023〕1070号），本项目未进入且评价范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线和江苏省生态空间管控区域。项目建设符合江苏省国家级生态保护红线规划和江苏省生态空间管控区域规划的要求。 （2）环境质量底线 与《关于印发<连云港市“三线一单”生态环境分区管控实施方案>的通知》（连环发〔2020〕384号）相符性分析 表1.2-1 与连环发〔2020〕384号文相符性分析 环境质量底线要求; 本项目情况; 相符性分析. 地表水国省考核断面达到或优于Ⅲ类水质比例达到72.7%以上，消除劣于Ⅴ类水体。全市PM2.5平均浓度为42微克/立方米，空气质量优良天数比率达到78%以上。全市土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控，受污染耕地安全利用率达到90%以上。; 本项目位于青口盐场，根据《2023年度连云港市生态环境状况公报》，2023年度，全市地表水环境国考断面优Ⅲ类比例90.9%，无Ⅴ类、劣Ⅴ类水；全市环境空气PM2.5年均浓度连续3年达到国家二级标准，空气质量优良天数比率为81.0%；全市土壤环境质量总体保持良好，土壤环境质量总体评价等级为清洁(安全)等级。全市受污染耕地安全利用率和重点建设用地安全利用率均保持100%。; 相符. 本项目为输变电建设项目，根据类比监测分析，升压站运行期周围电磁环境能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求；通过噪声预测，升压站运行期噪声排放满足相关国家标准；升压站运行期，固废、废水都得到了合理处置，对周围环境影响较小。因此，本项目建设与所在区域的环境质量底线的要求相符。 （3）资源利用上线 与《关于印发<连云港市“三线一单”生态环境分区管控实施方案>的通知》（连环发〔2020〕384号）相符性分析 表1.2-2 与连环发〔2020〕384号文相符性分析 环境质量底线要求; 本项目情况; 相符性分析. 全市用水总量不超过29.43亿立方米，耕地保有量不少于37.47万公顷，基本农田保护面积不少于31.34万公顷，全市能耗总量控制完成省定目标; 本项目劳动定员2人，运营期仅员工生活用水，年用水量较少。; 相符. 本项目无工业用水，仅员工生活用水，不消耗天然气等资源，亦不涉及高污染燃料。本项目用地已经取得了连云港市自然资源和规划局的盖章同意。因此，本项目的建设与所在区域的资源利用上线的要求相符。 （4）生态环境准入清单 根据《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）、《连云港市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》连环发〔2021〕172号）附件5，本项目位于青口盐场，属于连云港市中心城区（赣榆区），连云港市中心城区（赣榆区）为重点管理。 表1-4 本项目与连环发〔2020〕384号、连环发〔2021〕172号文件相符性分析表 环境管控单元名称; 生态环境准入清单; 管控内涵/要求; 项目情况; 符合性. 连云港市中心城区（赣榆区）; 空间布局约束; 不得在城市主次干道两侧，居民居住区露天烧烤。建筑内外墙装饰全面使用低（无）VOCs含量的涂料。城市建成区所有干洗经营单位禁止使用开启式干洗机。逐步淘汰普通照明白炽灯。城镇新建建筑全面建成绿色建筑，大型公共建筑高星级绿色建筑比例，提升二星级占比；将节能改造作为城镇老旧小区基础改造内容；积极开发建筑一体化光伏发电系统，探索推进光热综合利用。完善充电桩布局建设，持续提高新能源汽车应用比例。深入推进垃圾分类回收，推广实施废弃物“减量化、再利用”。; 本项目不在城市主、次干路两侧烧烤，建筑内外墙装饰使用低（无）VOCs含量涂料，不涉及干洗经营，不使用白炽灯，本项目建筑物为绿色建筑，不涉及城镇老旧社区改造，不涉及光伏发电，不涉及充电桩的额建设，本项目固废均得到妥善处置，不外排。; 相符. 污染物排放控制; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量。; 本项目不排放废气，生活污水经地埋式生活污水处理装置处理后，处理后的水质达标后，用于站区内绿化。; 相符. 环境风险防控; 建立并完善区域环境风险防范体系，制定完备的事故应急预案，贮存必要的应急物资，定期开展事故应急演练。; 本项目应建立并完善区域环境风险防控体系，制定完备的应急预案，定期开展事故应急演练。; 相符. 资源开发效率要求; -; /; 相符. 综上所述，本项目符合江苏省及连云港市“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）要求。 对照江苏省和连云港市“三区三线”，本项目不占用永久基本农田，生态影响评价范围内不涉及生态保护红线，与城镇开发边界不冲突，与江苏省和连云港市三区三线要求不冲突。 对照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ1-02022）中“3.4生态保护目标”，本项目评价范围内不涉及法定生态保护区域、重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域等生态敏感区。本项目评价范围内不涉及受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等生态保护目标。 对照《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020)中“3.4电磁环境敏感目标”，本项目电磁环境影响评价范围内无住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物。 1.3 与生态环境保护法律法规政策、规划符合性分析 本项目评价范围不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》第三条（一）中的国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。 本项目根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》要求进行环境影响评价，在项目建设中落实生态环境保护措施，项目建成投运后能满足各专项生态环境保护法律法规的要求。 本项目建设不会降低区域环境质量，能够完善区域电网，满足需求侧电能需求，推进区域居民生活、工农业生产等领域电能替代，提高电能占终端能源消费比重，与《连云港市“十四五”生态环境保护规划》的基本原则和主要目标是相符的。 1.4 与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）相符性分析 对照《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020)选址选线要求，本项目符合性分析详见表1-1。 表1-1 本项目与HJ1113-2020符合性分析一览表 HJ1113-2020选址选线要求; 符合性分析. 5.1工程选址选线应符合规划环境影响评价文件的要求; 无. 5.2输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区; 符合，本项目评价范围内不涉及江苏省国家生态保护红线，未进入《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》第三条环境敏感区(一)中的国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区。. 5.3变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区; 符合，并且110kV升压站已按终期规模综合考虑，风电场所发电量通过新建升压站1回110kV线路接入系统220kV三洋~琴岛110kV线路，最终接入系统方案根据接入系统报告确定。. 5.4户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响; 符合，本项目110kV升压站周围不涉及以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域；升压站通过合理布局，保证导体和电气设备安全距离。. 5.6原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程; 符合，本项目110kV升压站不涉及0类声环境功能区。. 5.7变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，以减少对生态环境的不利影响; 符合，本项目升压站尽可能减少了土地占用等对生态环境的不利影响。. 综上，本项目建设符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中输变电建设项目选址选线环境保护技术要求。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 国能连云港青口盐场50MW滩涂试验风电场项目位于江苏省连云港市开发区青口盐场，所配套的110kV升压站位于风电场中心偏北，F1风机和F2风机之间，F1风机南侧300m处。地理位置图见附图1，升压站与主体工程相对位置关系图见附图11。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 2.1 项目由来 在国家“双碳”目标和积极产业政策引导下，风电行业呈蓬勃发展态势，近年来，沿海地区经济发展较快，目前用电量占全社会用电量的比重在52%至56%之间，电力需求增速快，上海、江苏、浙江、广东等地电力缺口逐年增大，为风电消纳提供了充足的市场空间。青口盐场试验风电场具备覆盖华东六省一市地质地貌、高中低风速环境的风电装备及相应技术试验风电场的可行性。 本项目主体工程建设青口盐场风电场，规划总装机容量为50MW，现已取得《国能联合动力技术（连云港）有限公司国能连云港青口盐场50MW滩涂试验风电场项目环境影响报告表批复》（连开审批复[2024]115号）。 为将风电项目所发电量接入当地电网，新建1座升压站，以1回110kV线路T接三洋~琴岛110kV线路，最终送出线路需另行履行环评手续。 2.2 建设内容 本项目所配套的110kV升压站位于风电场北部，用地面积为5729m2，采用户外式布置，购置1台主变，容量为50MVA，型号为SC18-11000/37，额定电压为115±8×1.25%/37kV，远景规模不变。110kV配电装置为户外GIS布置，110kV出线（间隔）1回。设置2座电池预制舱、1座变流升压一体机预制舱为本项目储能设施。 2.3 项目组成 本项目工程组成及规模详见表2-1。 表2-1 国能连云港青口盐场50MW滩涂试验风电场项目所配套的110kV升压站组成一览表 项目组成; 规模及主要工程参数. 类别; 工程构成. 主 体 工 程; 1.110kV升压站工程. 1.1主变; 1台主变，容量为50MVA，户外布置，远景不变。. 1.2 110kV 配电装置; 110kV配电装置采用户外GIS布置. 1.3 110kV出线（间隔）; 本期1回，远景规模不变. 1.4 无功补偿装置; 110kV主变35kV母线上安装1套容量为±12.5Mvar无功补偿装置SVG. 1.5 35kV进线; 升压站35kV进线设计为“架空线路+地埋电缆”形式，进线2回. 1.6 储能设施; 2座电池预制舱、1座变流升压一体机预制舱. 辅 助 工 程; 1.110kV升压站工程. 1.1 辅助用房; 生活预制舱. 1.2 供水; 市政自来水供水. 1.3 排水; 升压站内雨污分流，雨水经站内雨水管网排至站外排水沟，生活污水经地埋式污水处理设备处理后，回用于站区绿化，不外排. 1.4 进站道路; 进站道路由南侧道路引接，长约129m. 1.5 站内道路; 站内道路面积约1287m2，路面采用混凝土固化. 环 保 工 程; 1.110kV升压站工程. ### 1.1 事故油坑; #1主变压器下方设事故油坑，有效容积为20m3. ### 1.2 事故油池; 事故油池位于生产区北侧，有效容积为30m3. ### 1.3 隔声措施; 采用低噪声设备. ### 1.4 危废库; 危废暂存间位于一体化消防水池的西侧，占地面积为17.28m2，本项目废变压器油、废铅酸蓄电池分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理. ### 1.5 地埋式生活污水处理装置; 位于升压站站区内东侧. 临 时 工 程; 1.110kV升压站工程. 1.1施工场地; 本项目在升压站站址内西侧设置1处施工场地，施工场地临时用地面积约500m2，设有围挡，材料堆场、隔油沉淀池、临时排水沟、堆土场、洗车平台、临时沉沙池等。. 1.2临时施工道路; 利用已有道路运输设备、材料. 依托工程; 本项目升压站是依托国能连云港青口盐50MW滩涂试验风电场项目建设. 管理人员已纳入国能连云港青口盐场滩涂试验风电场项目劳动定员，劳动定员2人。 |
| 总平面及现场布置 | 2.4 升压站总平面布置 根据《变电所总布置设计技术规程》以及风电场气象、地形地质条件、配电要求，110kV升压站采用户外布置，进站大门位于升压站西侧。 根据生产、管理功能要求，采用围栏，将站区分为生活区和生产区两大区域，南北方向布置，北侧为高压生产区，南侧为办公生活区。 主变位于生产区中部，GIS装置位于主变西侧，事故油池位于生产区北侧、SVG设备位于升压站站区东部，污水处理装置位于生活区东部，危废暂存间位于生活区西部，主变区北侧设置有2座电池预制舱、1座变流升压一体机预制舱为本项目储能设施。 主变下方设有事故油坑，容积为20m3。事故油池位于生产区北侧，有效容积为30m3。升压站总平面图见附图5。 2.5 现场布置 （1）110kV升压站施工现场布置 本项目升压站施工拟设置1处施工生产生活区，布置在拟建站址内西侧，临时用地面积约500m2，设有围挡、材料堆场、隔油沉淀池、临时排水沟、堆土场等、洗车平台、临沉沙池等，详见附图10。 升压站施工设备、材料等可利用现有道路进行运输。 |
| 施工方案 | 2.7 施工工艺 本项目升压站施工内容主要包括站址三通一平、地基处理、土石方开挖、土建施工及设备安装等几个阶段。升压站在施工过程中拟采用机械施工和人工施工相结合的方法。 三通一平：升压站地块需进行场地平整和道路通畅，供电和供水需现场开挖沟槽。 地基处理：采用垫层法、强夯法、振冲法等桩基础使牢固，使其能够承受升压站建筑物荷载。 土石方开挖:采用机械和人工结合开挖基槽并修整边坡，之后排水沟排水，进行标高、轴线复核，放样后人工修平、基底夯实。 预制舱体安装：预制舱基础采用现浇框架结构，水泥实心砖填充。 事故油池：根据设计图纸，采用符合要求的工艺及材料进行施工，并保证实用性。 设备安装：开箱清点并检查设备的完好性，根据设计要求，将设备吊装就位，完成固定安装，进行调试。 2.8 施工时序及建设周期 本项目总工期：7个月。第1个月开始升压站的土建施工，第7月初开始电气设备安装，1个月完成电气设备安装，待接入系统完工后，升压站具备倒送电条件。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 3.1 主体功能区规划和生态功能区规划 对照2015年发布的《全国生态功能区划（修编版）》（原环境保护部公告2015年第61号），本项目所在区域生态功能大类为产品提供功能区，生态功能类型为农产品提供（Ⅱ-01-15黄淮平原农产品提供功能区）。 对照《江苏省国土空间规划（2021-2035）》-国土空间总体格局图，本项目所在区域属于江苏省国土格局中的沿海陆海统筹带；对照《江苏省国土空间规划（2021-2035）》-农业空间格局规划图，本项目所在区域为徐淮农业区；对照《江苏省国土空间规划（2021-2035）》-生态空间格局规划图，本项目所在区域为耕地。对照《连云港市国土空间总体规划（2020-2035）》，本项目所在区域位于连海发展轴。对照江苏省和连云港市“三区三线”，本项目不征用永久基本农田，生态环境影响评价范围内不涉及生态保护红线，与城镇开发边界不冲突，与江苏省和连云港市“三区三线要求”相符。 对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）及《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》，本项目不涉及生态空间管控区域和国家级生态保护红线区域。 3.2 土地利用类型、植被类型及重点保护野生动物调查 本项目拟建的110kV升压站位于连云港市经济开发区青口盐场，S228国道西侧，四周土地利用现状主要为其他用地。 根据现场调查及及《中国植被分类系统修订方案》（植物生态学报2020，44(2):111-127），本项目生态评价范围内植被类型主要为粮食作物、水生植被及城市行道树等。根据江苏动物地理区划，本项目所在地动物以常见的老鼠、蛇等动物为主。 根据现场调查及查阅相关资料，本项目评价范围内未发现《国家重点保护野生动物名录》（2021年版）、《国家重点保护野生植物名录》（2021年版）、《江苏省生物多样性红色名录（第一批）》（2021年版）及《江苏省重点保护野生植物名录（第一批）》中收录的需要保护的野生动植物。 本项目与江苏省生态空间管控区域分布位置关系详见附图3。 3.3 环境质量现状 本项目拟建的110kV升压站运营期主要涉及的环境要素为电磁环境和声环境。本次委托江苏卓然辐射检测技术有限公司对电磁环境进行了现状监测，委托江苏雨松环境修复研究中心有限公司对声环境进行了现状监测。 3.3.1 电磁环境现状监测 电磁环境现状详见电磁环境影响专题评价，电磁环境现状监测结果表明，本项目110kV升压站四周围墙外5m各测点处的工频电场强度为1.22V/m-1.30V/m，工频磁感应强度为0.0071μT-0.0120μT。所有测点测值均能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT公众曝露控制限值要求。 3.3.2 声环境现状监测 （1）监测方法 昼间、夜间等效声级监测方法执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）。 （2）监测点位及检测频次 本项目声环境现状监测选择在110kV升压站围墙四周布设监测点，测点选择距离围墙外1m处，距地面高度1.2m以上，各监测点位昼间、夜间各监测一次；监测点位见附图。 （3）监测时间及气象条件 监测时间：2024年11月27日； 气息条件：昼间：多云，风速2.3m/s，夜间：多云，风速2.4m/s。 （4）监测仪器 多功能声级计 型号：AWA6228+； 编号：YSHJ-X-09-06； 检定/校准有限日期：2025.08.15； （5）质量控制措施 委托的检测单位已通过CMA计量认证，具备相应的检测资质和检测能力；检测单位制定有质量管理体系文件，实施全过程质量控制；检测单位所用监测仪器均经过计量部门检定并在检定有效期内，使用前后进行校准或检查。实施全过程质量控制；检测人员持证上岗规范操作，制定了检测报告的三级审核制度，确保监测数据和结论的准确性和可靠性。 （6）监测结果与评价 本次委托江苏雨松环境修复研究中心有限公司（CMA编号：191012340106）对本项目110kV升压站四周进行了声环境质量现状监测，监测结果见表3.3-1。 表3.3-1 本项目声环境现状监测结果一览表 编号; 监测点位描述; 测量值dB（A）; 标准限值dB（A）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 类别. Z1; 110kV升压站; 升压站北站界外1m处; 50; 41; 55; 45; 1类. Z2; 升压站东站界外1m处; 51; 42; 55; 45; 1类. Z3; 升压站南站界外1m处; 50; 42; 55; 45; 1类. Z4; 升压站西站界外1m处; 49; 40; 55; 45; 1类. 从上表可知，110kV升压站四周现状噪声值昼间为（49-51）dB（A），夜间为（40-42）dB(A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类（昼间55dB（A）、夜间45dB（A））标准。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 3.4 相关工程环保手续履行情况 本项目主体工程“国能连云港青口盐场50MW滩涂试验风电场项目”于2024年9月29日取得连云港经济技术开发区行政审批局《关于对国能联合动力技术（连云港）有限公司国能连云港青口盐场50MW滩涂试验风电场项目环境影响报告表的批复》（连开审批复[2024]115号）。 3.5 本项目原有污染情况 本项目为新建项目，无原有环境污染问题。 |
| 生态环境保护目标 | 3.6 生态保护目标 根据现场踏勘及资料收集，本项目未进入法定生态保护区域、重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域等《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）中的生态敏感区。 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目拟建的110kV升压站生态影响评价范围为围墙外500m内区域。 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），生态保护目标为受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等。本项目评级范围内不涉及重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等。 对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）和《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号），本项目评价范围不涉及江苏省国家级生态保护红线、江苏省生态空间管控区域。 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，本项目评价范围不涉及第三条环境敏感区（一）中的国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区。 综上，本项目评价范围内无受影响的生态保护目标。 3.7 电磁环境敏感目标 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），电磁环境敏感目标为电磁环境影响评价与监测需重点关注的对象。包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公民居住、工作或学习的建筑物。 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）确定本项目拟建的110kV升压站电磁环境评价范围为站界外30m范围内区域。 经现场踏勘，本项目拟建的110kV升压站电磁环境评价范围内无电磁环境敏感目标。 3.8 声环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），声环境保护目标为依据法律、法规、标准政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区。根据《中华人民共和国噪声污染防治法》，噪声敏感建筑物是指用于居住、科学研究、医疗卫生、文化教育、机关团体办公、社会福利等需要保持安静的建筑物。 参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，调查本项目升压站站界外50m范围内的声环境保护目标。 根据现场调查，本项目评价范围内无声环境保护目标。 |
| 评价 标准 | 3.9 环境质量标准 3.9.1 电磁环境 工频电场、工频磁场执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中频率为50Hz，所对应的公众曝露控制限值，即工频电场强度限值：4000V/m；工频磁感应强度限值：100μT。 3.9.2 声环境 根据《市政府关于印发连云港市市区声环境质量功能区划分规定（2021年修订版）的通知》（连政发﹝2021）24号），本项目拟建的110kV升压站处于1类声功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类（昼间55dB（A）、夜间45dB（A））。 3.10 污染物排放标准 3.10.1 施工场界环境噪声排放表标准 执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），昼间噪声限值为70dB（A）、夜间噪声限值为55dB（A）。 3.10.2 施工场地扬尘排放标准 根据《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022），施工场地所处设区市空气质量指数（AQI）不大于300时，施工场地扬尘排放浓度执行下表控制要求。 表3-2 施工场地扬尘排放限值 项目; 浓度限值（μg/m3）. TSPa; 500. PM10b; 80. a任一监控点(TSP自动监测)自整时起依次顺延15min的总悬浮颗粒物浓度平均值不应超过的限值。根据HJ633 判定设区市AOI在200~300之间且首要污染物为PMi或PMs时，TSP 实测值扣除 200μg/m³后再进行评价。 b任一监测点(PM自动监测)自整时起依次顺延1h的PM浓度平均值与同时段所属设区市PM10小时平均浓度的差值不应超过的限值。. 3.9.3 厂界环境噪声排放标准 本项目拟建的110kV升压站厂界环境噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，昼间噪声限值55dB（A）、夜间噪声限值45dB（A）。 |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 4.1 生态影响分析 本项目拟建的110kV升压站的建设对生态的影响主要为土地占用、植被破坏和水土流失。 （1）土地占用 本项目对土地的占用主要表现为永久用地和施工期临时用地，永久用地面积为5729m2，临时用地面积为500m2。在升压站站内西侧设置施工生产生活区，设有围挡、隔油沉淀池、临时厕所、堆土场等。 材料运输过程中，拟充分利用现有道路，减少临时便道，材料运至施工场地后，应合理布局，减少临时占地，施工后及时清理现场。 表4-1 本项目用地类型及数量一览表 分类; 永久用地（m2）; 临时用地（m2）; 用地类型. 本项目110kV升压站; 升压站站区; /; 5729; /; 供电用地. 施工生产生活区; 材料堆放区; /; 200. 临时堆土区; /; 280. 隔油沉淀池; /; 20. 总计; 5729; 500; /. 综上，本项目用地面积约6229m2，其中永久用地5729m2，临时用地500m2。本项目利用现有道路运输设备、材料等；材料运至施工场地后，应合理布置，减少临时用地，施工后及时清理现场，尽可能恢复原状地貌。 （2）对植被的影响 本项目施工建设时土地开挖等会破坏施工范围内的地表植被。开挖作业时采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，尽量把原有表土回填到开挖区表层，以利于植被恢复。项目建成后，对升压站周围和临时施工用地及时进行绿化或复耕处理，景观上做到与周围环境相协调。采取上述措施后，本项目建设对周围生态环境影响很小。 （3）水土流失 本项目在施工时土方开挖、回填以及临时堆土等导致地表裸露和土层结构破坏，若遇大风或降雨天气将加剧水土流失。施工时通过先行修建挡土墙、排水设施；合理安排施工工期，避开雨季土建施工；施工结束后，对临时用地采取工程措施恢复水土保持功能等措施，最大程度的减少水土流失。 综上所述，本项目建设对周围生态影响很小 4.2 声环境影响分析 施工期主要声源为各类施工机械，本项目施工时主要涉及噪声源有挖掘机、推土机、运输车、搅拌机及卷扬机等。根据国内外同类工程施工所使用的设备噪声源水平类比调查，其中主要施工机械噪声水平如表4-2所示。 表4-2 主要施工机械噪声水平 单位dB（A） 设备名称; 距声源5m处; 距声源10m处; 参考排放标准及限值. 挖掘机; 82-90; 78-86; 建筑施工厂界环境噪声排放标准（GB12523-2011）（70/55）. 推土机; 83-88; 80-85. 载重汽车; 82-90; 78-86. 混凝土搅拌机; 85-90; 82-84. 装载机; 80-85; 75-80. 注：声源数据参考《环境噪声与震动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）表A.2。 施工噪声预测计算模式考虑机械设备在露天作业，四周无其他声屏障的情况下，对单台施工机械设备噪施工噪声经距离和空气吸收衰减后到达预测点的噪声级，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），施工噪声预测计算公式如下： 式中：Lp(r)—点声源在预测点产生的A声级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的A声级，dB； r—预测点距声源的距离，dB； r0—参考基准点距声源的距离，m； △L—各种因素引起的衰减量（包括遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量），本工程按1dB/100m考虑。 将各施工机械距噪声源5m处噪声级代入以上公式进行计算，得出单台机械设备噪声的干扰半径，结果见4-3。 表4-3 施工噪声影响预测值 施工设备; 噪声源与预测点距离（m）. 5; 10; 20; 30; 40; 50; 80; 100; 150; 200. 挖掘机; 90; 83.9; 77.8; 74.2; 71.6; 69.6; 65.2; 63.0; 59.0; 56.0. 推土机; 88; 81.9; 75.8; 72.2; 69.6; 67.6; 63.2; 61.0; 57.0; 54.0. 载重汽车; 90; 83.9; 77.8; 74.2; 71.6; 69.6; 65.2; 63.0; 59.0; 56.0. 混凝土搅拌机; 90; 83.9; 77.8; 74.2; 71.6; 69.6; 65.2; 63.0; 59.0; 56.0. 装载机; 85; 78.9; 72.8; 66.6; 66.6; 64.6; 60.2; 58.0; 54.0; 51.0. 根据上述施工噪声预测，在无降噪措施使用各类施工设备时，在施工厂界50m外范围方能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的限值要求，建议建设单位与施工单位在施工时采取以下措施降低施工噪声对周边环境的影响； (1)施工时通过采用低噪声施工机械设备，控制设备噪声源强； (2)合理设置围挡，削弱噪声传播； (3)加强施工管理，错开高噪声设备使用时间，禁止夜间施工，可进一步降低施工噪声影响。施工单位如因工艺特殊情况要求，确需在夜间施工而产生环境噪声污染时，应根据《中华人民共和国噪声污染防治法》的规定，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。 通过采取以上噪声污染防治措施，以确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的限值要求。 本项目施工量小、施工时间短，对环境的影响是小范围的、短暂的，随着施工期的结束，其对环境的影响也将随之消失，对周围声环境影响较小。 4.3 施工扬尘分析 施工扬尘主要来自土建施工的开挖作业、建筑装修材料的运输装卸、施工现场内车辆行驶时产生的扬尘等。 施工扬尘随工程进程不同，工地上的尘土从地面扬起逐渐发展到从高空中逸出，严重时排尘量可高达(20-30)kg/h。地面上的灰尘，在环境风速足够大时就产生扬尘，其源强大小与颗粒物的粒径大小、比重以及环境的风速、湿度等因素有关，风速越大，颗粒越小，土沙的含水率越小，扬尘的产生量就越大。 在施工过程中，由于土地裸露还会产生局部、少量的二次扬尘，对周围环境产生短暂影响。施工时应设置围挡，使用商品混凝土，现场不设置搅拌站，施工弃土弃渣等合理堆放并采取遮盖措施，施工场地定期酒水进行扬尘控制，对可能产生扬尘的材料，在运输时采用防尘布覆盖等措施，进出施工场地的车辆限制车速。 通过采取上述环保措施，本项目施工扬尘对周围环境影响较小。 4.4 地表水环境影响分析 本项目施工过程中产生的废水主要为少量施工废水和施工人员的生活污水。其中施工废水主要为机械修配和汽车冲洗含油废水；生活污水主要来自施工人员的生活排水。 施工过程中设置隔油沉淀池，施工废水经隔油沉淀处理，回用于车辆冲洗和施工现场洒水抑尘，沉淀的污泥及隔除的浮油交由有资单位回收处理。施工人员工作期间产生的生活污水通过临时化粪池处理后，由环卫部门定期清运。施工人员居住在附近民房内，生活污水排入租住民房的污水处理设施。 通过采取上述环保措施，本项目施工废水对周围环境影响较小。 4.5 固体废物环境影响分析 施工期固体废物主要为土石方、建筑垃圾和生活垃圾三类。施工产生的建筑垃圾若不妥善处置会产生水土流失等环境影响，产生的生活垃圾若不妥善处置则不仅污染环境而且破坏景观。 施工过程中的土石方、建筑垃圾和生活垃圾分别收集堆放，弃土弃渣尽量做到土石方平衡，对于不能平衡的弃土弃渣以及其他建筑垃圾交由有资质单位处理处置:生活垃圾分类收集处理后，由环卫部门及时清运。通过采取上述环保措施，施工固废对周围环境影响很小。 综上所述，通过采取上述施工期污染防治措施，并加强施工管理，本项目在施工期的环境影响是短暂的，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 4.6 电磁环境影响分析 升压站的主变和高压配电装置在运行时，由于电压等级较高，带电结构中存在大量的电荷，因此会在周围产生一定强度的工频电场，同时由于电流的存在，在带电结构周围会产生交变的工频磁场。 电磁环境影响分析详见电磁环境影响专题评价。本项目拟建的110kV升压站在认真落实电磁环境保护措施后，工频电场、工频磁场对周围环境的影响很小，本期项目建成投运后产生的工频电场、工频磁场处的工频电场、工频磁场均能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。 电磁环境影响分析详见电磁环境影响专题评价。 4.7 声环境影响分析 4.7.1 升压站噪声 升压站主要噪声源是主变压器。另外，主变压器配有风冷作用的风机，风机平时不开启，只有在主变温度达到需要冷却温度的时候开启。由于主变形体比较大，风机距离主变近，因此可将其看作一个整体声源，按照该整体声源的声功率级，计算该整体声源辐射的声能在向受声点传播过程中由各种因素引起的衰减，最后求得预测受声点的噪声级。 项目运营后，主变压器、无功补偿装置产生的电磁噪声为升压站主要噪声源，项目新建1台50MWA主变，一套无功补偿装置，根据建设单位提供的资料，主变压器1m处声压级≤63.7dB(A)，无功补偿装置1m处声压级≤70dB(A)，噪声调查清单见表4-4。 表4-4 噪声源强调查清单 序 号; 噪声源; 型号; 坐标位置（m）; 声功率级dB(A); 声源控制措施; 运行 时段. X; Y; Z. 1; 主变压器; SZ18-50000/110; 43.1; 14.1; 1.5; 63.7; 主变选用高性能低噪声油浸自冷式变压器，合理布置，安装橡胶垫；加强升压站内主变及相关设备等高噪声设备的管理维护保养；厂界设置实体围墙; 24h. 2; SVG设备 （电抗器）; /; 45.9; 45.3; 0.5; 70; 24h. 3; 电池舱; /; 6.5; 11.7; 1.2; 70; 基础减震、隔声、距离衰减; 24h. 4; 电池舱; /; 6.5; 48.1; 1.2; 70; 基础减震、隔声、距离衰减; 24h. 5; 交流升压站一体舱; /; 6.5; 25.2; 1.2; 70; 基础减震、隔声、距离衰减; 24h. 注：坐标原点以厂区西南角作为原点，室外地面为±0m，电抗器自高约1.2m，安装高度为0.5m。 4.7.2 噪声平面布置 变压器距离站址界的距离见下表。 表4-5 主变压器与升压站厂界的距离 单位：m 设备名称; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 主变压器; 56.9; 14.1; 43.1; 42.9. SVG设备（电抗器）; 12.1; 45.3; 45.9; 11.7. 电池舱; 13.1; 11.7; 6.5; 45.3. 电池舱; 14.1; 48.1; 6.5; 8.9. 交流升压站一体舱; 15.1; 25.2; 6.5; 31.8. 4.7.4 噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中8.2.2.1所述“进行厂界声环境影响评价时，新建建设项目以噪声贡献值作为评价量；进行敏感目标声环境影响评价时，以声环境敏感目标所受的噪声贡献值与背景噪声值叠加后的预测值作为评价量”。本项目已噪声贡献值作为评价量。 本项目110kV主变按面声源考虑，本次计算方法依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中附录B“B.1.2室外声源在预测点产生的声级计算模型见附录A”。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A“A.3.1.3面声源的几何发散衰减”计算本项目主变压器投运运行后对厂界的噪声贡献值。 表4-6 声环境影响预测结果一览表 预测点位; 时段; 贡献值; 标准值（dB（A））. 升压站东侧厂界外1m处; 昼; 35.5; 55. 夜; 35.5; 45. 升压站南侧厂界外1m处; 昼; 32.4; 55. 夜; 32.4; 45. 升压站西侧厂界外1m处; 昼; 40.5; 55. 夜; 40.5; 45. 升压站北侧厂界外1m处; 昼; 35.3; 55. 夜; 35.3; 45. 本项目建设完成后，厂界噪声贡献值最大为40.5dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准（昼间55dB(A)、夜间45dB(A)）的要求。 4.8 地表水环境影响分析 本项目110kV升压站运营期废水主要为管理人员的生活污水。生活污水产生量较小，经地埋式污水处理设备处理回用于厂区绿化，回用水质达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）城市绿化水质标准要求后回用于浇洒绿化及道路，不外排。 表4.8-1 回用水标准 项目; PH; BOD5; 氨氮; 总大肠菌群; 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）. 标准值; 6～9; 10; 8; ≤3个/L. 4.9 固体废物影响分析 （1）一般固废 本项目110kV升压站值班人员为2人，工作人员产生的生活垃圾分类收集后由环卫部门定期清运，不排入周围环境，对周围的环境影响较小。 （2）危险废物 升压站站内铅蓄电池因发生故障或其他原因无法继续使用需要更换时会产生废铅蓄电池，对照《国家危险废物名录》，废铅蓄电池属于危险废物，废物类别为HW31含铅废物，危废代码900-052-31。站内变压器维护、更换过程中可能产生的少量废变压器油等废矿物油属于危险废物，对照《国家危险废物名录》，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码900-220-08。 本公司按照《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕290号）和《江苏省危险废物全生命周期监控系统》等管理规定，制定危险废物管理计划、建立危险废物管理台账，对危险废物进行规范化管理。废铅蓄电池、废矿物油产生后交由有资质的单位回收处理，严禁随意丢弃；不能立即回收处理的废铅蓄电池、废矿物油暂存在危废贮存库内，最终交由有资质单位回收处理，并按照国家规定办理相关转移登记手续。 本项目运营期产生的固废均能得到妥善处理处置，对周围环境影响可控。 表4.9-1 危废废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/ 年）; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周 期; 危险特性; 处置措施*. 1; 废蓄电池; HW31; 900-052- 31; 每7-8年更换一次，0.2吨/次; 固; 酸、 铅、塑料; 酸、铅; 7-8年; T，C; 委托有危险废物处理资质的单位处置. 2; 废变压 器油; HW08; 900-220- 08; 主变维护、更换时产生，每次0.6吨; 液; 废油; 废油; 5-10年; T，I. 4.10 生态影响分析 本项目110kV升压站运营期需要维修、检测时，仅需在站内作业，对升压站周围生态环境影响较小。 4.11 环境风险分析 本项目的环境风险主要来自升压站发生事故时变压器油及油污水泄漏产生的环境污染。变压器油是一种矿物油，由许多不同分子量的碳氢化合物组成，即主要由烷烃、环烷烃和芳香烃组成，密度为895kg/m3。 本项目拟建的110kV升压站户外布置，设置1台主变（#1），主变下方设有事故油坑。根据企业提供的设备资料，#1主变油重约15.89t（约17.75m3），#1主变事故油坑有效容积为20m3，能够容纳本项目变压器的全部排油，另外，设置事故油池一座，具有油水分离功能，容积为30m3。因此，本项目拟建的110kV升压站事故油坑、事故油池均能满足足《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB 50229-2019）中6.7.8相关要求。 升压站运行期正常情况下，变压器无漏油产生，一旦发生事故，事故油及油污水经事故油坑收集后，通过排油管道排入事故油池，事故油池设有油水分离装置。事故油拟回收处理，油污水交由有资质的单位处理处置，不外排。事故油池、事故油坑及排油管道均采取防渗措施，确保事故油及油污水在贮存过程中不会渗漏。因此，本项目风险是可控的。 本项目110kV升压站事故油坑、事故油池容积及其容积分析，结论详见表4-7。 表4-7 升压站事故油坑、事故油池容积及其分析一览表 环境保护设施; 事故油坑; 事故油池. 容积（m3）; 20; 30. 容积分析; 事故油坑容积大于主变油量的20%; 大于油量最大的一台变压器的全部排油. 结论; 满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB 50229-2019）中6.7.8相关要求; 满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB 50229-2019）中6.7.8相关要求. 此外，建设单位针对站内可能发生的突发环境事件，按照《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）等国家有关规定制定突发环境事件应急预案，定期演练。 综上，本项目运营期的环境风险可控。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 4.12 环境制约因素分析 本项目评价范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线、江苏省生态空间管控区域，亦不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》第三条（一）中环境敏感区。本项目拟建的110kV升压站采用户外布置，所在区域不涉及0类声环境功能区。本项目选址选线符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）中有关要求。 同时，本项目拟建址周围电磁环境、声环境各评价因子现状监测结果均能满足相应标准要求，因此，本项目选址选线不存在环境制约因素。 4.13 环境影响程度分析 根据生态环境影响分析结论，本项目在认真落实各项污染防治措施和生态环境保护措施后，施工期对周围生态环境、声环境、大气环境及地表水环境等的影响是短暂可控的，影响较小；运营期产生的工频电场、工频磁场、噪声等均满足相应标准，项目建设对周围生态环境的影响较小。 综上，本项目选址选线具有环境合理性。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 5.1 生态保护措施 （1）加强对管理人员和施工人员的环保教育，提高其生态环保意识； （2）合理组织工程施工，严格控制施工临时用地范围，利用现有道路运输设备、材料等； （3）开挖作业时采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，做好表土剥离、分类存放，尽量把原有表土回填到开挖区表层，以利于植被恢复，牵张场及跨越场采取钢板、彩条布等临时铺垫减少施工对地表植被的扰动； （4）合理安排施工工期，避开连续雨天土建施工； （5）选择合理区域堆放士石方，对临时堆放区域加盖苫布； （6）施工现场使用带油料的机械器具时，定期检查设备，防止含油施工机械器具的油料跑、冒、滴、漏等对周围环境造成污染； （7）施工结束后，应及时清理施工现场，对施工临时用地进行复耕、绿化或硬化处理，恢复临时占用土地原有使用功能。 5.2 大气环境保护措施 施工期按照《江苏省大气污染防治条例》等要求，主要采取如下扬尘污染防治措施，尽量减少施工期扬尘对大气环境的影响。 （1）施工场地设置围挡，对站内作业处裸露地面定期洒水，遇到四级或四级以上大风天气，停止土建作业； （2）选用商品混凝土，加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作，在易起尘的材料堆场，采取密闭存储或采用防尘布苫盖，以防止扬尘对环境空气质量的影响； （3）设置洗车平台，车辆驶离时清洗轮胎和车身，不带泥上路； （4）运输车辆按照规划路线和时间进行物料、渣土等的运输，采取遮盖、密闭措施，减少其沿途遗洒，不超载，经过环境敏感目标时控制车速； （5）施工过程中做到大气污染防治“十达标”，即“围档达标、道路硬化达标、冲洗平台达标、清扫保洁达标、裸土覆盖达标、工程机械达标、油品达标、运输车辆达标、在线监控达标、扬尘管理制度达标”。 5.3 地表水环境保护措施 （1）机械修被及车辆冲洗废水等施工废水经隔油沉淀池处理，处理达标后回用，不外排； （2）施工人员产生的生活污水通过临时化粪池处理后，由环卫部门定期清运，不外排，施工人员居住在附近民房内，生活污水排入租住民房的污水处理设施。 5.4 声环境保护措施 （1）优先采用《低噪声施工设备指导名录（第一批）》（四部门公告 2023 年第12号）中的低噪声施工机械设备，控制设备噪声源强； （2）加强施工管理，采用低噪声施工工艺，优化施工机械布置，文明施工，合理安排噪声设备施工时段，错开高噪声设备作业时间，除因工艺要求或者其他特殊需要必须连续施工作业之外，禁止夜间进行产生噪声的建筑施工作业，确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的限值要求。因特殊需要必须连续施工作业的，应按《中华人民共和国噪声污染防治法》《江苏省环境噪声污染防治条例》等规定，取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民； （3）运输车辆尽量避开噪声敏感建筑物集中区域和敏感时段，禁止鸣笛； （4）施工合同中明确施工单位的噪声污染防治责任，施工单位制定噪声污染防治实施方案。 5.5 固体废物污染防治措施 （1）加强对施工期生活垃圾的管理，施工期间施工人员产生的少量生活垃圾分类收集后委托地方环卫部门及时清运； （2）加强对施工期建筑垃圾的管理，建筑垃圾委托相关的单位运送至指定受纳场地。 本项目施工期采取的生态环境保护措施和大气、水、噪声、固废污染防治措施的责任主体为施工单位，建设单位具体负责监督，确保措施有效落实；经分析，以上措施具有技术可行性、经济合理性、运行稳定性、生态保护的可达性，在认真落实各项生态环境保护措施和污染防治措施后，本项目施工期对生态、大气、地表水、声环境影响较小，固体废物能妥善处理，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 5.6 电磁环境保护措施 本项目拟建的110kV升压站采用户外布置，主变户外布置、110kV配电装置采用户外GIS布置，主变及电气设备合理布局，保证导体和电气设备安全距离，降低电磁环境影响；设置防雷接地保护装置，降低静电感应的影响。 5.7 声环境保护措施 本项目拟建的110kV升压站选用低噪声主变，根据企业提供的资料，拟建的总平面布置上已将站内建筑物合理布置，充分利用了场地空间衰减噪声，减少升压站运营期噪声影响，确保升压站的四周厂界噪声排放稳定达标。 5.8 生态保护措施 运行期做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，强化设备检修维护人员的生态环境保护意识教育，并严格管理，避免对项目周边的自然植被和生态系统的破坏。 5.9 地表水环境保护措施 本项目劳动定员2人，升压站值班人员产生的少量生活污水由地埋式污水处理设备处理，处理后的水质达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/18920-2020）城市绿化水质标准要求后回用于浇洒绿化及道路，不外排。 5.10 固体废物污染防治措施 （1）一般固体废物 本项目升压站有2位值班人员，值班人员产生的少量生活垃圾由站内垃圾桶分类收集后，委托地方环卫部门及时清运，不外排。 （2）危险废物 本项目新建的危废库建筑面积为17.28m3，危废暂存库符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，并按照《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕290号）和《江苏省危险废物全生命周期监控系统》等管理规定，制定危险废物管理计划、建立危险废物管理台账，对危险废物进行规范化管理。升压站运行过程中，产生的废铅蓄电池、废变电压器油等废矿物油由本企业交有资质的单位回收处理，严禁随意丢弃；不能立即回收处理的废铅蓄电池、废变电压器油等废矿物油，暂存在危废贮存库内，最终交由有资质单位回收处理，并按照国家规定办理相关转移登记手续。综上，本项目危废库满足危险废物的贮存要求。 5.11 环境风险防控措施 本工程的环境风险主要来自升压站发生事故时变压器油及油污水泄漏产生的环境污染。变压器油是由许多不同分子量的碳氢化合物组成，即主要由烷烃、环烷烃和芳香烃组成密度为895kg/m3。 本项目拟建的110kV升压站户外布置，设置1台主变（#1），主变下方设有事故油坑。根据企业提供的设备资料，#1主变油重约15.89t（约17.75m3），#1主变事故油坑有效容积为20m3，能够容纳本项目变压器的全部排油，另外，设置事故油池一座，具有油水分离功能，容积为30m3。因此，本项目拟建的110kV升压站事故油坑、事故油池均能满足足《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB 50229-2019）中6.7.8相关要求。 升压站运行期正常情况下，变压器无漏油产生。一旦发生事故，事故油及油污水经事故油坑收集后，通过排油管道排入事故油池，事故油池具有油水分离装置。事故油拟回收处理，油污水最终交由有资质的单位处理处置，不外排。事故油池、事故油坑及排油管道均采取防渗防漏措施，确保事故油及油污水在贮存过程中不会渗漏。 此外，建设单位针对站内可能发生的突发环境事件，按照《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）等国家有关规定制定突发环境事件应急预案，定期演练。 因此，本项目环境风险是可控的。 5.12 环境监测计划 根据项目的环境影响和环境管理要求，制定了环境监测计划，由建设单位委托有资质的环境监测单位进行监测。具体监测计划见表5-1。 表5-1 运营期环境监测计划 序号; 名称; 内容. 1; 工频电场 工频磁场; 点位布设; 升压站周围. 监测项目; 工频电场强度、工频磁感应强度. 监测方法; 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）. 监测频次和时间; 结合竣工环境保护验收监测1次，其后有环保投诉时监测，其后升压站每4年监测1次. 2; 噪声; 点位布设; 升压站厂界及声环境保护目标. 监测项目; 昼间、夜间等效声级，Leq（dB（A））. 监测方法; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 监测频次和时间; 结合竣工环境保护验收昼间、夜间各监测一次，其后升压站每四年及有环保投诉时监测；此外，变电工程主要声源设备大修前后，对变电工程厂界排放噪声和周围声环境保护目标处环境噪声进行监测，监测结果向社会公开. 本项目运营期采取的生态保护措施和电磁、噪声、水、固废污染防治措施的责任主体为建设单位，建设单位应严格依照相关要求确保措施有效落实；经分析，以上措施具有技术可行性、经济合理性、运行稳定性、生态保护的可达性，在认真落实各项生态环境保护措施和污染防治措施后，本项目运营期对生态、地表水、电磁、声环境影响较小，固体废物能妥善处理，环境风险可控，对周围环境影响较小。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 本工程总投资963.71万元，环保投资合计约50万元，占本工程总投资的5%，具体见表5-2。 表5-2 工程环保投资一览表 工程实施时段; 环境要素; 环境保护设施、措施; 环保投资（万元）. 施工阶段; 大气环境; 施工围挡、裸土苫盖、定期洒水降尘、车辆密闭运输; 5. 生态环境; 合理进行施工组织，控制施工用地，减少土石方开挖，减少弃土，保护表土，针对施工临时用地进行生态恢复; 5. 水环境; 生活污水：施工人员产生的生活污水经临时化粪池处理后，由环卫部门定期清运，不外排。; 5. 施工废水：临时排水沟、隔油沉淀池，循环使用不外排; 5. 声环境; 低噪声施工设备; 5. 固体废弃物; 生活垃圾、建筑垃圾清运; 1. 运行阶段; 电磁环境; 配电设备采用户外GIS布置，对带电设备安装接地装置，主变及电气设备合理布局，保证导体和电气设备安全距离，线路采用电缆敷设; /（纳入主体投资）. 声环境; 升压站采用低噪声设备，主变户外布置; /（纳入主体投资）. 生态环境; 加强运维管理、植被绿化; 2. 固体废弃物; 站区内设置有危废仓库，危险废物交有资质单位处理，生活垃圾交由当地环卫部门清运; 5. 水环境; 生活污水：地埋式污水处理设备; 5. 风险控制; 本项目设置的20m3事故油坑、排油管道、事故油池（30m3）。针对升压站可能发生的突发环境事件，制定突发环境事件应急预案，并定期演练。; 10. 环境监测; 定期开展工频电场强度、工频磁场强度、噪声环境监测工作; 2. 合计; 50. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | (1)加强对管理人员和施工人员的环保教育，提高其生态环保意识；(2)合理组织工程施工，严格控制施工临时用地范围，充分利用现有道路运输设备、材料等；(3)开挖作业时采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式做好表土剥离、分类存放，尽量把原有表土回填到开挖区表层，以利于植被恢复，牵张场及跨越场采取钢板、彩条布等临时铺垫减少施工对地表植被的扰动；(4)合理安排施工工期，避开连续雨天土建施工；(5)选择合理区域堆放士石方，对临时堆放区域加盖苦布；(6)施工现场使用带油料的机械器具时，定期检查设备，防止含油施工机械器具的油料跑、冒、滴、漏等对周围环境造成污染；(8)施工结束后，应及时清理施工现场，对施工临时用地进行复耕、绿化或硬化处理恢复临时占用土地原有使用功能 | (1)加强施工环保教育和交底,施工期未出现破坏生态环境的施工行为；(2)施工组织合理，充分利用现有道路运输设备、材料;(3)对表土进行了剥离，分层开挖、分层堆放并苦盖，牵张场及跨越场采取了钢板、彩条布等临时铺垫；(4)合理安排了施工工期，土建施工尽量避开了连续雨天及汛期；(5)选择合理区域堆放土石方，对临时堆放区域加盖苦布；(6)定期检查设备，未出现含油施工机械器具的油料跑、冒、滴、漏等对周围环境造成污染的情况；(7)施工结束后，及时的清理了施工临时用地，恢复临时占用土地原有使用功能；（8）施工结束后，留存有关照片（摄像）、记录、台账等资料。 | 运行期加强巡查和检查，强化设备检修维护人员的生态环境保护意识教育，并严格管理，避免对项目周边的自然植被和生态系统的破坏 | 制定了定期巡检计划，对设备检修维护人员进行了环保培训，加强了管理，避免对项目周边的自然植被和生态系统的破坏 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | (1)机械修配和汽车冲洗含油废水经隔油沉淀池处理，去除悬浮物后的废水回用；(2)升压站施工人员生活污水经临时厕所的化粪池处理，处理后的废水有环卫部门定期清运。 | (1)施工废水经隔油沉淀池处理后回用，不外排；(2)施工人员工作期间产生的生活污水通过临时化粪池处理后，由环卫部门定期清运，不外排。施工人员居住在附近民房内，生活污水排入租住民房的污水处理设施。 | 运营期生活污水经地埋式生活污水处理设备处理，处理后的水质达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/18920-2020）城市绿化水质标准要求后回用于浇洒绿化及道路，不外排。 | 本项目劳动定员2人，产生的生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/18920-2020）城市绿化水质标准要求后回用于浇洒绿化及道路，不外排。 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | (1)优先采用《低噪声施工设备指导名录(第一批)》(四部门公告 2023 年第 12 号)中的低噪声施工机械设备，控制设备噪声源强；(2)加强施工管理，采用低噪声施工工艺，优化施工机械布置，文明施工，合理安排噪声设备施工时段，错开高噪声设备作业时间，除因工艺要求或者其他特殊需要必须连续施工作业之外，禁止夜间进行产生噪声的建筑施工作业，确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的限值要求。因特殊需要必须连续施工作业的，应按《中华人民共和国噪声污染防治法》《江苏省环境噪声污染防治条例》等规定，取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民；(3)运输车辆尽量避开噪声敏感建筑物集中区域和敏感时段，禁止鸣笛；(4)施工合同中明确施工单位的噪声污染防治责任，施工单位制定噪声污染防治实施方案。 | (1)采用了低噪声施工机械设备；(2)加强了施工组织管理，采用低噪声施工工艺、合理安排施工时段，禁止夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业，因工艺要求或者其他特殊需要必须连续施工作业时，按要求办理了相关手续，并进行了公示，公告附近居民,确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的限值要求；制定了运输车辆行车路线，避开了噪声敏感建筑物集中区域和敏感时段，禁止鸣笛；(4)通过施工合同明确了施工单位的噪声污染防治责任，施工单位制定了噪声污染防治实施方案；（5）施工结束后，留存有关照片（摄像）、记录、台账等资料。 | 本项目选用低噪声主变，根据企业提供的设计资料，总平面布置上已将站内建筑物合理布置，各功能区分开布置，高噪声设备集中布置，充分利用了场地空间衰减噪声，减少升压站运营期噪声影响，确保升压站的四周厂界噪声稳定达标。 | 选用了低噪声主变；升压站厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准要求，昼间噪声限值为55dB(A)，夜间噪声限值为45dB(A)；升压站周围无声环境保护目标。 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | (1)施工场地设置围挡，对站内作业处裸露地面定期酒水；(2)加强材料转运与使用的管理合理装卸，规范操作，在易起尘的材料堆场，采取密闭存储或采用防尘布苫盖；(3)设置洗车平台，车辆驶离时清洗轮胎和车身，不带泥上路；(4)运输车辆按照规划路线和时间进行物料等的运输，采取遮盖、密闭措施，减少其沿途遗洒，不超载，经过环境敏感目标时控制车速；(5)施工过程中做到大气污染防治“十达标”，即“围档达标、道路硬化达标、冲洗平台达标、清扫保洁达标、裸土覆盖达标、工程机械达标、油品达标、运输车辆达标、在线监控达标、扬尘管理制度达标。 | (1)施工单位在施工场地进行了围挡，对作业处裸露地面定期洒水；(2)对材料堆场进行了苫盖，对易起尘的采取密闭存储；(3)设置了洗车平台，车辆驶离时清洗轮胎和车身，不带泥上路；(4)制定并执行了车辆运输路线、防尘等措施；(5)施工过程中做到了大气污染防治“十达标”；（6）施工结束后，留存有关照片（摄像）、记录、台账等资料。 | / | / |
| 固体废物 | (1)加强对施工期生活垃圾的管理，施工期间施工人员产生的少量生活垃圾分类收集后委托地方环卫部门及时清运；(2)加强对施工期建筑垃圾的管理，建筑垃圾委托相关的单位运送至指定受纳场地。 | (1)生活垃圾分类收集堆放，生活垃圾委托环卫部门及时清运；(2)建筑垃圾分类收集堆放，建筑垃圾委托相关的单位运送至指定受纳场地；（3）施工结束后，留存有关照片（摄像）、记录、台账等资料。 | (1)生活垃圾由站内垃圾桶分类收集后由环卫及时清运；(2)新建一座危废库，暂存危险废物。废铅蓄电池、废变电压器油等废矿物油交由有资质单位处理,严禁随意丢弃；本企业应按照《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案(试行)》(苏环办(2021)290号)和《江苏省危险废物全生命周期监控系统》等要求，制定危险废物管理计划、建立危险废物管理台账，对危险废物进行规范化管理 | 固体废物均按要求进行了处理处置，并制定有危险废物管理规定 |
| 电磁环境 | / | / | 110kV配电装置采用户外GIS布置，主变及电气设备合理布局，保证导体和电气设备安全距离，降低电磁环境影响；设置防雷接地保护装置，降低静电感应的影响。 | 升压站周围工频电场、工 频磁场均能满足《电磁环 境控制限值》（GB 8702- 2014）相应限值要求 |
| 环境风险 | / | / | 本项目110kV升压站设有事故油坑和事故油池，事故油池有效容积为30m3，具有油水分离功能，#1主变下方设有事故油坑，有效容积为20m3，与站内事故油池相连。若发生事故，事故油及油污水经事故油坑排入事故油池，事故油拟回收处理，油污水最终交由有资质单位处置不外排；针对升压站可能发生的突发环境事件，制定突发环境事件应急预案，并定期演练。 | 本项目中的事故油坑、事故油池均能满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》中GB50229-2019)6.7.8 等相关要求;制定了突发环境事件应急预案及定期演练计划 |
| 环境监测 | / | / | 制定电磁环境和声环境监测计划 | 落实了环境监测计划，开展电磁环境和声环境监测 |
| 其他 | / | / | 竣工后应及时验收 | 竣工后应在3个月内及时进行自主验收 |

- 七、结论

国能连云港青口盐场50MW滩涂试验风电场项目所配套的110kV升压站工程符合国家的法律法规符合区域发展总体规划，在认真落实各项污染防治措施和生态环境保护措施后，工频电场、工频磁场噪声等均能满足国家相关环保标准要求，项目建设对周围生态环境的影响较小。从环境保护角度分析，本项目的建设可行。

- 国能连云港青口盐场50MW滩涂试验

- 风电项目（配套110kV升压站工程）

- 电磁环境影响专题评价

# 1 总则

# 1.1 编制依据

1.1.1 国家法律法规及规范性文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（修订本），中华人民共和国主席令第九

号公布，2015 年1 月1 日起施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年修正本），中华人民共和国主席令第二十四号公布，2018 年12 月29 日起施行；

（3）《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号），生态环境部办公厅，2020年12月24日印发。

1.1.2 评价导则、标准及技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）

（2）《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）；

（3）《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）；

（4）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）；

（5）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）；

1.1.3 建设项目资料

（1）《国能连云港青口盐场50MW滩涂试验风电场项目可行性研究报告》，华东勘测设计研究院有限公司。2024年6月。

（2）《市发展改革委关于国能连云港青口盐场50MW滩涂试验风电项目核准的批复》（连发改行服发[2023]8号），连云港市发展和改革委员会，2023年12月1日。

（3）《国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司关于国能连云港青口盐场50MW滩涂试验风电场项目接入意见的函》，国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司，2024年8月30日。

# 1.2 项目概况

本项目建设内容见表1.2-1。

表1.2-1  本工程建设内容一览表

| 项目名称 | 性质 | 建设规模 |
| --- | --- | --- |
| 国能连云港青口盐场50MW滩涂试验风电场项目 | 新建 | 与主体项目配套的110kV升压站户外布置，1台主变（#1），#1主变容量为50MWA，电压等级为110kV，风电场所发电量通过新建升压站1回110kV线路接入系统220kV三洋~琴岛110kV线路，最终接入系统方案根据接入系统报告确定。 |

1.3 评价因子

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中“表1 输变电建设项目主要环境影响评价因子汇总表”，本项目电磁环境影响评价因子见表1.3-1。

表1.3-1  电磁环境影响评价因子

| 评价阶段 | 评价项目 | 现状评价因子 | 单位 | 预测评价因子 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 电磁环境 | 工频电场 | V/m | 工频电场 | V/m |
|  |  | 工频磁场 | μT | 工频磁场 | μТ |

1.4 评价标准

工频电场：执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中表1公众曝露限值，即电场强度公众曝露控制限制4000V/m作为工频电场评价标准。

工频磁场：执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中表1公众曝露限值，即磁感应强度公众曝露控制限值100μT作为工频电场评价标准。

1.5 评价工作等级

本项目配套的110kV升压站为户外式，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中“表2输变电项目电磁环境影响评价工作等级”，确定本项目配套的110kV升压站的电磁环境影响评价工作等级为二级，详见表1.5-1。

表1.5-1  电磁环境影响评价工作等级

| 分类 | 电压等级 | 工程 | 条件 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流 | 110kV | 升压站 | 户外式 | 二级 |

1.6 评价范围及评价方法

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中“表3 输变电建设项目电磁环境影响评价范围”及4.10.2，确定电磁环境影响评价范围及评价方法见表1.6-1。

表1.6-1  电磁环境影响评价范围

| 评价对象 | 评价因子 | 评价范围 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 110kV升压站 | 工频电场、工频磁场 | 站界外30m范围内的区域 | 类比监测 |

1.7 评价重点

电磁环境评价重点为项目运行期产生的工频电场、工频磁场对周围环境的影

响。

1.8 电磁环境敏感目标

电磁环境敏感目标是电磁环境影响评价与监测需要重点关注的对象。包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物。

根据现场踏勘，本项目配套的110kV升压站拟建厂址电磁环境评价范围内无电磁环境敏感目标。

- 2 电磁环境质量现状监测与评价

2.1 监测因子、监测方法和监测频次

监测因子：工频电场（V/m）、工频磁场（μT）；

监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）；

监测频次：各监测点位监测一次。

2.2 监测点位布设

监测布点：根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），分别在升压站四周布点。监测点位具体见表2.2-1和附图4。

表2.2-1  电磁环境监测点位一览表

| 测点编号 | 测点描述 |
| --- | --- |
| 1 | 升压站东侧5m处 |
| 2 | 升压站南侧5m处 |
| 3 | 升压站西侧5m处 |
| 4 | 升压站北侧5m处 |

2.3 监测单位和质量控制

本次监测单位为江苏卓然辐射检测技术有限公司，该公司已通过CMA计量认证（编号：181012050430），具备相应的检测资质和检测能力；检测单位制定有质量管理体系文件，实施全过程质量控制；检测单位所用监测仪器均经过计量部门检定并在检定有效期内，使用前后进行校准或检查。实施全过程质量控制；检测人员持证上岗规范操作，监测报告实行三级审核制度

2.4 监测时间、监测天气和监测仪器

检测时间： 2024.7.24

环境条件：天气：晴、温度：30-34℃、相对湿度：（60-65）%RH

监测仪器：电磁辐射分析仪配低频电磁场探头、风速仪

仪器编号：ZRFS-SB-016/、ZRFS-SB-017、ZRFS-SB-023

检定公司：江苏卓然辐射检测技术有限公司

2.5 工频电场、工频磁场环境监测结果

表2.5-1  工频电场、工频磁场监测结果

| 序号 | 测点描述 | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度（μT） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 升压站东侧5m处 | 1.24 | 0.0071 |
| 2 | 升压站南侧5m处 | 1.26 | 0.0077 |
| 3 | 升压站西侧5m处 | 1.30 | 0.0085 |
| 4 | 升压站北侧5m处 | 1.22 | 0.0120 |

2.6 电磁环境现状评价

电磁环境现状监测结果表明：本次升压站四周工频电场强度为（1.22-1.30）V/m、工频磁感应强度为（0.0071-0.0120）μT，满足《电磁环境控制限制》（GB8702-2014）中公众曝露控制限制的要求。

- 3 电磁环境影响预测与评价

本项目配套的110kV升压站的电磁环境影响评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020),本次评价对110kV升压站电磁环境影响预测采用类比监测的方式。

3.1 类比升压站选择及可比性分析

本项目配套的110kV升压站采用户外布置，主变和110kV  GIS配电装置等电气设备均布置在站区内，利用周围栅栏等屏蔽升压站运行过程中产生的工频电场。

3.1.1 类比监测对象

为预测本工程升压站运行后产生的工频电场和工频磁场对站址周围环境影响，需选取电压等级、容量和主接线形式、建设规模与本工程大致相同的湖南耒阳太平风电场110kV升压站工程作为类比测试对象。

本次环评选择湖南耒阳太平风电场110kV升压站工程进行类比。湖南耒阳太平风电场110kV升压站工程(类比对象)工程建设参数见表3.1-1所示。

表3.1-1  本工程类比调查的湖南耒阳太平风电场110kV升压站工程(类比对象)工程参数

| 设备参数 | 国能连云港青口盐场50MW滩涂试验风电场项目（本项目） | 湖南耒阳太平风电场110kV升压站工程 |
| --- | --- | --- |
| 主变布置 | 户外 | 户外 |
| 电压等级 | 110kV | 110kV |
| 主变容量 | 1×50MWA | 1×50MWA |
| 110kV配电装置 | 户外布置 | 户外布置 |
| 110kV出线方式及规模 | 1回，架空出线 | 1回，出线方式环评未提及 |
| 占地面积 | 5729m2 | 5548.19m2 |
| 环境条件 | 自然条件：天气：晴，温度（30-34）℃，相对湿度（60-65）% 电磁环境条件：升压站站界外无环境敏感点。 | 自然条件：天气状况：晴，风速1.5m/s，温度14℃，相对湿度60%。 电磁环境条件：升压站东北侧围墙外是山体陡坡，附近无环境敏感点，人员仪器无法安全到达。 因此本次监测点选择在升压站西北侧，西南侧，东南侧远离进出线端20m以上的围墙外5m处布设监测点位。根据监测点位测量结果，监测断面选择在升压站西南侧布设，由于西南侧监测断面延伸至50m处为杂草密林，人员仪器无法安全到达。故本监测断面顺序测量至升压站西南侧厂界外5m至45m处 |

工频电场和运行电压及布置型式相关,因此对于工频电场只要电压等级相同布置型式及周边环境一致等就具有可比性。本项目110kV升压站与湖南耒阳太平风电场110kV升压站工程电压等级、主变布置方式、主变配电装置布置方式均相同；本项目110kV升压站的主变容量与湖南耒阳太平风电场110kV升压站主变容量相同、电压等级相同、110kV出线均为1回。所以本项目对外环境的影响应与湖南耒阳太平风电场110kV升压站相似。

综上，选用上述变电站的类比监测结果来预测分析本项目110kV升压站的电磁环境影响是合理的，湖南耒阳太平风电场110kV升压站的工频电磁场的实际运行监测数据可作为本项目类比评价的依据。

3.1.2 类比监测对象电磁检测结果

（1）数据来源：《湖南耒阳太平风电场110kV变电站工程建设项目竣工环境保护验收调查报告表》；

（2）监测时间：2021年11月12日；

（3）监测因子、监测方法：工频电场、工频磁场；《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）.

（4）气象条件：晴，温度14℃，湿度60%；

（5）运行工况：

表3.1-2  运行工况

| 太平风电场110kV升压站 | Uab | 115.48kV | Ia | 16.13A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ua | 66.83kV | P | 3.35MW |
|  | COS | 1.00 | Q | -0.15Mvar |

（6）监测仪器

表3.1-3  监测仪器一览表

| 仪器名称 | 场强仪/电磁场探头 |
| --- | --- |
| 仪器型号 | SEM600/LF-04 |
| 校准单位 | 上海市计量测试技术研究院 |
| 校准证书 | 2021F33-10-3436601011 |
| 校准日期 | 2021.7.23 |

（7）类比对象的监测点位及平面布置图

表3.1-4  监测点位及平面布置图

| 监测点位图 | 平面布置图 |
| --- | --- |

（9）监测单位及质量控制

类比对象监测单位为核工业二三〇研究所已通过CMA计量认证，证书编号为：171821340975。具备相应的检测资质和检测能力，为确保检测报告的公正性、科学性和权威性，制定了相关的质量控制措施，主要有:

①监测仪器

监测仪器定期校准，并在其证书有效期内使用。每次监测前后均检查仪器确保仪器处在正常工作状态。

②环境条件

监测时环境条件须满足仪器使用要求。电磁环境监测工作应在无雨、无雾无雪的天气下进行，监测时环境湿度<80%。

③人员要求

监测人员应经业务培训，考核合格并取得岗位合格证书。现场监测工作须不少于2名监测人员才能进行。

④数据处理

监测结果的数据处理应遵循统计学原则。

⑤检测报告审核

制定了检测报告的“编制、审核、签发”的制度，确保监测数据和结论的准确性和可靠性。

（8）监测结果

表3.1-5  湖南耒阳太平风电场110kV升压站工程厂界处工频电场、工频磁场监测结果

| 测点序号 | 监测点位 |  | 工频电场（V/m） | 工频磁感应强度（μT） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 升压站厂界 | 升压站西北侧围墙外5m | 6.496 | 0.007 |
| 2 |  | 升压站东南侧围墙外5m | 0.062 | 0.007 |
| 3 |  | 升压站西南侧大门外5m | 36.03 | 0.010 |
| 4 | 升压站断面监测 | 升压站西南侧大门外5 | 36.03 | 0.010 |
| 5 |  | 升压站西南侧大门外10 | 8.052 | 0.009 |
| 6 |  | 升压站西南侧大门外15 | 10.62 | 0.009 |
| 7 |  | 升压站西南侧大门外20 | 14.25 | 0.011 |
| 8 |  | 升压站西南侧大门外25 | 15.13 | 0.010 |
| 9 |  | 升压站西南侧大门外30 | 17.60 | 0.010 |
| 10 |  | 升压站西南侧大门外35 | 23.73 | 0.011 |
| 11 |  | 升压站西南侧大门外40 | 11.19 | 0.014 |
| 12 |  | 升压站西南侧大门外45 | 9.032 | 0.017 |
| 13 |  | 升压站西南侧大门外 | 36.03 | 0.010 |

由监测结果可知，湖南耒阳太平风电场110kV升压站工程厂界处工频电场强度为0.062V/m-36.03V/m、工频磁感应强度为0.007μT-0.010μT。所有测点测值均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中工频电场4000V/m、工频磁场100μT公众曝露限值要求，工频电场、工频磁感应强度分别低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众暴露控制限值4000V/m和100µT。

3.1.3 类比监测结论

通过类比已运行的湖南耒阳太平风电场110kV升压站工程的监测结果，可以预测本工程新建110kV升压站运行后产生的工频电场和磁感应强度能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的0.05kHz频率下工频电场强度公众曝露控制限值4000V/m、磁感应强度公众曝露控制限值100μT的要求。

- 4 电磁环境保护措施

本项目110kV升压站采用户外布置，110kV配电装置GIS采用户外布置，主变及电气设备合理布局，保证导体和电气设备的安全距离，降低电磁环境影响，设置防雷接地保护装置，降低静电感应的影响。

- 5 电磁报告专题结论

5.1 项目概况

本项目110kV升压站建设主变1台（#1），户外布置，容量为50MVA，110kV配电装置采用户外GIS布置，风电场所发电量通过新建升压站1回110kV线路接入系统220kV三洋~琴岛110kV线路升压站，外接线路另履行环评手续。

5.2 环境质量现状

现状监测结果表明，本项目评价范围内所有测值均满足工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT公众曝露控制限值要求。

5.3 电磁环境影响评价

通过类比监测分析，本项目110kV升压站和110kV建成投运后的工频电场、工频磁场能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）1中工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT公众曝露控制限值要求。

5.4 电磁环境保护措施

本项目110kV升压站建设主变1台（#1），户外布置，容量为50MVA，110kV配电装置采用户外GIS布置。电气设备已合理布局，保证了导体和电气设备安全距离，降低了电磁环境影响；设置了防雷接地保护装置，降低了静电感应影响。

5.5 电磁环境影响专题评价结论

综上所述，国能连云港青口盐场50MW滩涂试验风电场项目（配套110kV升压站工程）在认真落实电磁环境影响保护措施后，工程产生的工频电场强度、工频磁感应强度对周围环境影响较小，正常运行时对周围环境的影响满足相应评价标准要求。