中华药港核心区教育培训、生活配套区项目泳池系统询价函

中华药港核心区教育培训、生活配套区项目根据进度要求，现需要确定泳池系统单价，具体要求详见附表、附页，如有不明确内容可进行电联咨询或自行勘察现场。本次报价时，请报价单位根据要求提供相应资料并按时进行报价，否则将作废处理。确认报价合理后，报价合理单位将与中建八局第二建设有限公司进行洽谈合作。报价应用档案袋密封并在封口加盖单位公章，在规定时间内送至连云港市经济技术开发区花果山大道567号药港中央餐厅二楼（联系人：高先生 电话：0518-80213028）。

报价截止时间：2026年04月01日

中建八局第二建设有限公司

联系人：王经理 电话：18766270837

2026年03月23日

一、报价说明

（1）供货周期要求：自下单日起30日内需发货至指定地点；

（2）报价需包含以下内容：厂家、供货商或代理商相关营业执照、国家或行业要求从事本行业所需资料，报价单，财务资金及现金流状况相关内容。

二、结算及付款方式

（1）付款方式及周期：采购与供应的物资送至交货地点，并经验收合格并办完结算之日开始计算，每两月付至已结算物资价款的60%，工程竣工验收合格后结算已定案、结清往来账务、发票全额开具、履约完毕付至已结算物资价款的70%，工程竣工验收合格并经审计后1年内发票全额开具前提下，工程款支付至审核结算总价的 85%，竣工验收合格（以颁发的工程竣工验收证书所载日期为准）满两年且结算完成后付清余款。

三、技术要求

（一）循环系统

1、游泳池的水处理系统,包括循环过滤系统,中压紫外线杀菌,加热恒温系统、加药消毒系统。

2、池水水质卫生标准:满足《游泳池给水排水工程技术规程》CJJ122-2017中规定的相应等级泳池水质标准要求;游泳池的初次充水和使用过程中的补充水水质,应符合现行的CJ/T 244-2016游泳池水质标准的要求:游离性余氯:0.3-1.0mg/L,化合性余氯:<0.4mg/L;总大肠菌数:每100ml不得检出。

3、池水循环方式:游泳池循环方式均采用逆流式循环,在泳池溢流沟底布置回水口回水,泳池池底均匀布置给水口给水，泳池回水口采用超级消声回水器,保证游泳馆内噪音达到设计要求游泳池的给水口、回水口和泄水口的设置和产品规格应满足《建筑给水排水设计规范》GB50015-2019第“3.10.21”条及《游泳池给水排水工程技术规程》CJJ122-2017第“4.10.2”条的相关规定。

4、池水净化:采用负压式石英砂过滤器,机组采用集成化PLC控制系统。

5、池水加药和水质平衡:在进行净化处理过程中,应向循环水投加下列药剂:PH值调整剂、消毒剂。药剂采用湿式投加,投加方式采用压力系统,对水质的各种参数(PH、CL、ORP等),投加设备产品选用耐腐蚀材料制造,并可调整输出量。选用水质平衡监测控制系

进行监控管理,以保障游泳池水质。

6、消毒系统主要参数：循环水量336.4(m/h)³，消毒工艺为全流量紫外线消毒+长效氯消毒。

7、换热系统: 游泳池采用60/50℃热水,系统设2套板式换热器,通过板式换热器间接对池水进行加热,泳池初次水温5℃,设计水温28±1℃,初次加热时间为48h,泳池初次加热耗热量为775KW

恒温耗热量为293KW;泳池温度控制通过板换一次侧的温度调节阀,控制泳池水温,当泳池水温小于25℃,开启一次侧温度调节阀,当泳池水温大于等于27℃时,关闭一次侧温度调节阀

8、游泳池水循环管道内水流速设计:按照《游泳池给水排水工程技术规程》CJJ122-2017标准,游泳池水循环管道内水流速设计采用:循环给水管设计流速1.5~2.5m/s; 循环回水管设计流速1.0~1.5m/s;水泵吸水管设计流速0.7~1.2m/s。

（二）恒温除湿系统

1、室内游泳池设计参数:游泳馆的湿负荷:190Kg/h;游泳馆的冷负荷:280KW。游泳馆的热负荷:303KW；室内设计参数:29±1℃/65±5℃。

2、游泳馆采用全空气系统进行除湿、冬夏季空调;气流组织为送风沿大泳池周边及幕墙窗上方下送,回风在泳池上方上回.选用一台泳池三集一体除湿热泵机组(以下简称泳池机组)来满足游泳馆的除湿、空气调节功能以及热回收供应热水,单台泳池机组的额定制冷量为288KW,除湿量为195kg/h,由于泳池机组带表冷除湿以及冬季新风除湿,经核算满足除湿要求。热泵机组冷凝室外机顶层屋面上,由于冷媒管道较长,其管径需比正常放大一号。

3、冬季供暖时,泳池机组采用除湿模式,游泳馆湿空气空调回风经蒸发器降温除湿,经冷凝器升温后,再经冷热水表冷器升温送入室内。冷热水表冷器提供60/50°C热水。

4、夏季供冷时,泳池机组采用制冷模式,游泳馆湿空气空调回风经蒸发器降温除湿后送入室内。再经冷热水表冷降温除湿送入室内;冷热水表冷器提供7/12°C冷水。

5、过渡季时,泳池机组采用除湿模式或全新风模式;除湿时游泳馆湿空气空调回风经蒸发器降温除湿送入室内,新风由泳池机组送入室内;室外空气比较干燥且温度不高时,宜采用全新风模式,室外新风由泳池机组送风机送入室内,室内湿空气由其回风机排出室外。

6、考虑到泳池机组运行的可靠性和经济性,本项目同时设计了两台吊顶式排风机用于过渡季节进行排风。

（三）地暖设计

1、热源:热源来自于空调60/50%%DC水混水后的45/35℃。地暖采用变频一次泵系统,水泵、储水罐均设置在地下室冷热源机房内。

2、地板采暖加热管材采用耐热聚乙烯(PE-RT)管,管材规格为D20*2.3,管材使用条件为4级。

3、绝热层:40mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板,导热系数不大于0.035W/m.k,容重大于等于20kg/m3;吸水率不大于2.0℃,燃烧性能系数应达到B2级,其他参数应满足国家相关规范、

标准、《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012。

4、铺设地暖盘管的有效散热面积约900㎡,盘管间距统一按照250mm考虑(局部按照200mm),采暖主要为提高人员脚部舒适度,设计中控制保证地表不超温(28°C),冬季室内温度主要由空调系统保障。采暖系统运行前应逐步提高供水温度,调节每组分集水器供回水管上的球阀开度,对地表温度进行测试,当地表温度达到28°C时,停止提高供水温度,固定球阀开度。更衣、洗浴室、卫生间等房间控制室内温度不超过22°C,该采暖环境为潮湿多水环境,且采暖系统作为辅助手段,考虑到安全原因,该系统不设置自动温控系统。

5、泳池地暖系统的施工及其它要求具体参见《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012。

四、报价单位要求

（1）报价单位必须具有独立法人资格，供货商必须是行业内公认的工艺、技术和市场占有率领先的生产企业或代理商。

（2）报价单位具备国家有关部门、行业或公司要求必须取得的质量、计量、安全、环保认证及其他经营许可（营业执照）；在国家有关部门或行业的监督检查中无不良记录，与我公司三年内无不良合作记录。

（3）本项目预计施工周期为两到三个月，报价单位产能需满足本项目要求。

（4）报价单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（5）报价单位未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，能提供财务资金状况和满足本项目供货要求的现金流证明材料。

（6）报价单位无信访记录且在其他国家有关平台无不良投诉记录或涉及案件。

（7）报价单位至少须提供近五年内一项泳池系统供货业绩。

五、报价文件的组成

（1）报价单位相关营业执照、国家或行业要求必须取得的认证及其他经营许可（营业执照）；

（2）报价单位如为要求品牌的厂家，则不需提供本项资料，如为代理商或采购商，需提供相关品牌的代理证明或采购合同；

（3）报价单；

（4）授权委托书；

（5）财务资金及现金流状况；

（6）近五年供货记录；

（7）以上所有材料均需加盖公章。

六、特别说明

（1）品牌要求

水泵及水泵控制箱：凯泉、连城、南方、东方

控制箱元器件：ABB、西门子、施耐德

（2）订货要求：自下单日起30日内需发货至采购人指定地点；

（3）报价要求：本次报价材料费包含但不限于税费、材料采购、加工、包装、运输、装卸车、运输损耗、运输风险、成品保护费用、实施期间涨价风险等。