## Sheet3
生活水箱采购、安装报价表
报价单位（签章）：
联 系 人： |  |  |  | 联系电话：
序号 | 名称 | 外形尺寸 （长*宽*高） | 容量 （立方） | 数量 | 含税报价 （元） | 备注
1 | 不锈钢水箱 | 5.5米*6.5米*2米 | 71.5 | 1 |  | 质保一年
税率（必填）
配置要求 | 1.配置液位控制阀、液位显示及进水口、出水口、溢流口、排污口、内外爬梯等管件、阀门，并与现场管道连接； 2.水箱箱体材质为SUS304-2B不锈钢(相当或更优）。 3.底板2MM±5%、侧边第一层2MM±5%、第二层1.5MM±5%、顶部为1.0MM±5%。
结算办法 | 1.本报价为总价包干，包含旧水箱拆除、回收、水箱采购安装、配管、税费等费用； 2.安装完成后，且经甲方验收合格，乙方开具相应金额的增值税专用发票，甲方在收到上述发票经审核符合要求后，支付总价款的97%，余款作为质保金，质保期满后支付。
水箱设计制作检验标准： | 水箱按JB/T4735《钢制常压容器卫生标准》进行设计制作检验；卫生标准必须符合GB9684《不锈钢食品容器卫生标准》、GB17219《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全评价规范》。GB 700 1988 碳素结构钢、 GB/T 3280-1992 不锈钢冷扎钢板 、GB 5749-1985 生活饮用水卫生标准、 GB/T 5750-1985 生活饮用水标准检验方法 、GB 50242－2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
技术要求 | 1.水箱箱体采用耐酸食品级SUS304不锈钢板材，加工后水质符合GB57409-85生活饮用水标准。 2.箱体结构采用专用压机，压制成规格标准块和调整块，按照水箱规格拼装成型。 3.箱体内部采用同规格不锈钢加强筋交叉连接加强，确保满载后不变形和满载强度 4.按照甲方现场现有的旧水箱的进水、出水、溢流、排污等位置进行制作、安装。 5.满载注水试验不变形、不渗漏。
工期要求 | 1.自采购人通知之日起，4天内完成水箱拆除、供货及安装工作。

## Sheet1
电梯五方系统对讲采购、安装报价表
报价单位（签章）：
联 系 人： |  |  |  |  | 联系电话：
序号 | 项目名称 | 电梯品牌 | 安装位置 | 所报品牌 | 电梯数量 （台） | 含税报价 （元） | 备注
1 | 中德园 | 西德9部、沃克斯1部、奥利达12台 | 安装于安保值班室 |  | 23 |  | 质保两年
2 | 振华路孵化器 | 江南嘉捷 | 安装于安保值班室 |  | 2 |  | 质保两年
3 | 电梯制牌费（代办） |  |  |  | 9
配置功能要求 | 1.可呼叫单部电梯（采用数字编码技术，安全可靠）； 2.可以同时呼叫所有电梯（群呼功能）； 3.呼叫转移功能，当值班室无人值守时，电梯呼叫自动转移至值班人手机； 4.来电显示功能，主机液晶显示：A区1号楼1单元1号梯； 5.主机液晶大屏显示； 6.最先进的DPMR数字传输模式，不会收到对讲机广播电台和出租车等干扰； 7.可同时设定多个相同主机； 8.呼叫记忆功能，能将最近100条呼叫记录保存下来，并支持一键回呼功能； 9.每个机房设置独立分机。
结算办法 | 1.本报价为总价包干，包含对讲主机、副机、电源、税费等所有费用； 2.安装完成后，且经甲方验收合格，乙方开具相应金额的增值税专用发票，甲方在收到上述发票经审核符合要求后，支付总价款的90%，余款作为质保金，质保期满后支付。
工期要求 | 1.采购周期为15日历天内配送到施工现场； 2.安装施工期为7天，
报价办法 | 1.因疫情影响，本次投标只接受邮箱投标，投标邮箱为xhlwygc@163.com，报价单必须盖单位公章 2.投标人对同一种类项目只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价和低于成本的报价。